Specyfikacja techniczna hydrantu nadziemnego,

z podwójnym zamknięciem.

- Nadziemne hydranty przeciwpożarowe do instalacji wodnych, przeciwpożarowych:

  - Owiercenie kołnierza, wg PN-EN 1092-2, DN 80;

  - konstrukcja: zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384

  - testy:	- próba szczelności wodą wg PN-EN 10741 i 2 / PN-EN 12266,

  - test otwarcia / zamknięcia

- certyfikat CNBOP w Józefowie;

- atest PZH Warszawa;

  - głowica hydrantu:

    - z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

    - odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta,

ciśnienie nominalne i materiał głowicy,

    - z możliwością obrotu o dowolny kąt;

  - kolumna hydrantu:

    - ze stali nierdzewnej,

    - dolna część chroniona specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

- korpus zaworu hydrantu:

- z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40

  - ochronna powłoka przeciwkorozyjna:

    - głowica hydrantu zewnętrznie i wewnętrznie: farba epoksydowa o min. grubości 250 µm dodatkowo zewnętrznie powłoka poliestrowa odporna na promieniowanie UV;

    - korpus zaworu hydrantu; farba epoksydowa o min. grubości 250 µm

  - kolor hydrantu: czerwony;

  - hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-M-51024:1991 oraz PN-M-51038:1991,

z integralnymi zaworami napowietrzającymi;

  - hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;

- uszczelnienie trzpienia: z gumy EPDM;

  - trzpień zaworu: ze stali nierdzewnej;

  - tłok zaworu: z żeliwa sferoidalnego GGG-40 nawulkanizowanego warstwą gumy EPDM;

  - siedzisko tłoka hydrantu: ze stali nierdzewnej;

- producent: np. AVK, typ 87/20.