Specyfikacja techniczna zasuw klinowych, kołnierzowych oraz rur.

- Zasuwy kołnierzowe do instalacji wodnych i kanalizacyjnych:

  - zabudowa długa: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15;

  - owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

  - testy:	- próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266,

- próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

  - korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;

  - odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

  - śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

  - uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;

  - trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

  - trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;

  - uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;

  - przelot zasuwy: do DN300 pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

  - klin:

  - rdzeń z żeliwa sferoidalnego,

  - nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm,

  - dodatkowa nalewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie zanieczyszczeń stałych i szczelne domknięcie,

  - prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego;

  - nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem,

  - przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;

  - teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

  - producent: np. AVK, typ 02/60.

- Rury

Wodociąg:

  - Rura z polietylenu PE 100 lite SDR 17 PN 10

Normy:

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki

Kanalizacja sanitarna:

Rury do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U lite SN 8 o jednorodnej konstrukcji w całym przekroju rury o gładkich ściankach zewnętrznych i wewnętrznych.

Zakończenie rury z uformowanym kielich z rowkiem do wstawienia uszczelki elastomerowej.

- odporne na oddziaływanie ścieków o wartościach odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada), na korozję spowodowaną działaniem ścieków komunalnych, wód deszczowych, powierzchniowych i gruntowych. Zgodnie z wytycznymi ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.

- odporność na maksymalną trwałą temperaturę ścieków powyżej +40°C do +60°C,

- odporność na ścieranie zgodnie z metodą podaną w PN-EN 295-3

Normy:

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego

odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-EN 476:2011

Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002/A3:2006

Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur

wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma

PN-EN 681-2:2003/A2:2006

Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur

wodociągowych i odwadniających -- Część 2: Elastomery termoplastyczne