Specyfikacja techniczna zasuw klinowych, kołnierzowych oraz rur.

- Zasuwy kołnierzowe do instalacji wodnych i kanalizacyjnych:

  - zabudowa długa: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15;

  - owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

  - testy:	- próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266,

- próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

  - korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;

  - odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

  - śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

  - uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;

  - trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

  - trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;

  - uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;

  - przelot zasuwy: do DN300 pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

  - klin:

  - rdzeń z żeliwa sferoidalnego,

  - nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm,

  - dodatkowa nalewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie zanieczyszczeń stałych i szczelne domknięcie,

  - prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego;

  - nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem,

  - przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;

  - teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

  - producent: np. AVK, typ 02/60.

- Rury

  - Rura z polietylenu PE 100-RC z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną z PP- wg PAS 1075

  - SDR 17

Rury PE/PP o konstrukcji dwuwarstwowej. Warstwę wewnętrzną stanowi rura podstawowa, wytłaczana z polietylenu klasy PE 100-RC. Natomiast warstwę zewnętrzną (osłonową) stanowi rura z polipropylenu PP współwytłaczana w linii technologicznej z rurą podstawową, co daje litą konstrukcję ścianki rury.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy³ania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki