##### Załącznik nr 3

##### Opis przedmiotu zamówienia

##### dla zapytania ofertowego

na zadanie p.n.

„Remont przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w Trzebiatowie”.

- Remont przepompowni

Wymagania dotyczące materiałów :

Laminat winyloestrowy o grubości 3mm na bazie żywicy winyloestrowej  ze wzmocnieniem szklanym w postaci włókna szklanego ECR o gr. 300- 450 g/m2  o wysokiej odporności chemicznej

- Parametry wytrzymałościowe laminatu:

- Wytrzymałość na rozciąganie ≥100 MPa [N/mm2],

- Wytrzymałość na  zginanie  200 MPa [N/mm2],

- Moduł sprężystości przy zginaniu 8000 MPa [N/mm2],

- Zawartość włókna szklanego ≥40 %

- Maksymalna temperatura eksploatacji 60oC

- Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 3,5%

b) właściwości zaprawy naprawczej

- na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0)

- do napraw konstrukcyjnych - klasa R4

- z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych

- na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych

- mrozoodporność

c) właściwości zaprawy to tamowania przecieków wody

- plastyczna konsystencja

- początek wiązania - 60 s

- bardzo dobra przyczepność do podłoża cementowego

- nie powodująca korozji elementów stalowych

- z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych

- wodoszczelna

- mrozoodporna

Prace przygotowawcze

- Zdemontować urządzenia i wyposażenie przepompowni umożliwiający swobodny dostęp do powierzchni poddawanych renowacji

- Zakorkować dopływy ścieków we wszystkich dolotach przepompowni za pomocą korków pneumatycznych.

- Wykonać tymczasowe przepompowanie ścieków

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy w zależności od potrzeb zabezpieczyć ciągłe odbieranie ścieków.

Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości przepompowywanych ścieków

- Oczyścić powierzchnie wewnętrzna przepompowni wszystkich przyłączy z wszelkich luźnych i skorodowanych warstw betonu. Do wykonania przygotowania podłoża według powyższych zasad należy stosować wodę pod wysokim ciśnieniem lub czyszczenie strumieniowo ścierne

Prace zasadnicze

-   W przypadku infiltracji wód gruntowych uszczelnić aktywne przecieki za pomocą

szybkowiążącej zaprawy cementowej

- Wykonać reprofilację powierzchni zaprawą na bazie cementu siarczanoodpornego.

Większe ubytki uzupełniać partiami

- W przypadku nakładania ręcznego wykonać mineralna warstwę szczepną za pomocą pędzla lub szczotki z twardym włosiem zgodnie wymogami producenta materiału

-   W przypadku odkrycia prętów zbrojeniowych   zabezpieczyć je zaprawą modyfikowana polimerami z

dodatkiem inhibitorów korozji i nanieś ja zgodnie z wymaganiami producenta materiału na

oczyszczone pręty zbrojeniowe

-  Zabezpieczyć warstwą  laminatu winyloestrowego 2mm-3mm wszystkie powierzchnie wewnętrzne

przepompowni. W tym celu :

- Do nakładania żywicy używać wałka z krótkim włosiem

- Stosować ściśle określone dodatki do żywicy tzn. używać żywicy wymieszanej w odpowiednich    proporcjach z inicjatorami , przyspieszaczami , krzemionka koloidalna itp.

- Żywica powinna mieć temperaturę taka jaka panuje w pomieszczeniu w którym odbywa się     laminowanie

- Zastosować system utwardzający dostosowany do żywicy winyloestrowej w celu osiągnięcia    zamierzonego czas żelowania

Ważne jest nakładanie żywicy przed włóknem szklanym i rolowaniem, gdyż obniży to możliwość        uwięzienia pęcherzy powietrza w laminacie oraz poprawi impregnację włókna od spodu. Aby dokładnie przemoczyć włókno szklane można nałożyć dodatkową warstwę żywicy , która ułatwi impregnację kolejnej warstwy.

- Podsumowanie:

UWAGI!

- prace remontowe muszą zakończyć się w ciągu 10 dni od momentu uruchomienia bypassu i rozpoczęcia zastępczego pompowania ścieków.